ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж газопостачання (а саме: послуги з технічного обслуговування та утримання внутрішніх мереж газопостачання, газових приладів та газового обладнання), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж газопостачання (а саме: послуги з технічного обслуговування та утримання внутрішніх мереж газопостачання, газових приладів та газового обладнання) за кодом ДК 021-2015 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 –50531000-6 Послуги з ремонту і технічного обслуговування неелектричної техніки.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-18-014600-a

Вид процедури закупівлі: відкриті торги згідно пункту З7 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VI1I зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

190 000,00 грн. (сто дев’яносто тисяч гривень 00 коп.), з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом наданих послуг (річних та місячних) щодо технічного обслуговування та утримання внутрішніх мереж газопостачання, газових приладів та газового обладнання бюджетних установ та закладів Першотравневської сільської ради за календарний рік (бюджетний період) 2022 та І півріччя 2023 року.

Очікувану вартість предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення розраховано на підставі наданих комерційних пропозиції, шляхом виведення середньої вартості на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Відповідно до вищезазначеного Наказу Замовник під час визначення очікуваної вартості закупівлі може використати декілька методів її розрахунку, одним з яких є Метод порівняння ринкових цін. Даний метод полягає в ціновому аналізі та зборі актуальної інформації з ринку товарів/послу, направленні запитів комерційних пропозицій до компаній виробників та постачальників відповідних товарів/послуг (не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій).

Розмір бюджетного призначення:  190 000,00 грн., згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж газопостачання регулюються Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 (далі – ПБСГ), ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» (далі - Норми), Закону України «Про охорону праці» та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі: 347 послуг

| № з/п | Послуги | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування перед початком опалювального періоду 2023/2024 р.р. |  |  |
| 1.1. | Гідростатичне випробування котлів робочим тиском | послуга | 29 |
| 1.2. | Перевірка засобів вимірювальної техніки (сигналізатори загазованості; манометри, термометри, напоромери, тягонапоромери, електроконтактні манометри та інше) | послуга | 68 |
| 1.3. | Перевірка робото спроможності сигналізатора загазованості котельні (після повірки): підключення до клапну-відскачу та спрацювання ланцюгу «сигналізатор-клапан-відсікач» у випадку загазованості | послуга | 17 |
| 1.4. | Випробування внутрішніх газопроводів котельної на герметичність (144,9 м) | послуга | 12 |
| 1.5. | Настроювання та перевірка спрацювання автоматики безпеки і засобів сигналізації газовикористовувальних котлів | послуга | 29 |
| 2. | Виконання міжсезонного технічного обслуговування |  |  |
| 2.1. | Перевірка на справність запірних пристроїв (кранів, засувок, вентилів), легкість їх ходу, щільність закриття, наявність мастила в сальниках, наявність витоків газу мильною емульсією. | послуга | 24 |
| 2.2. | Огляд газопроводів, газового обладнання, перевірка з’єднань на наявність витоків газу мильною емульсією та їх усунення. Перевірка кріплення газопроводів. | послуга | 72 |
| 2.3. | Огляд робочих манометрів та звірка їх показів з контрольними. | послуга | 24 |
| 2.4. | Перевірка спрацювання сигналізаторів при вибухонебезпечних концентраціях природного газу контрольною сумішшю. | послуга | 72 |

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Склад технічного обслуговування:

- підготовка обладнання до сезонного відключення та відновлення експлуатації в опалювальний період;

- демонтаж, монтаж, підключення контрольно-вимірювальних приладів після повірки / ремонту;

- контроль за технічним станом і безпечною роботою тепломеханічного обладнання, КВПіА, засобів автоматизації, усунення неполадок в роботі;

- ревізія обладнання котельні, арматури, трубопроводів, приладів і засобів автоматизації, КВП;

- обслуговування вузлів обліку газу;

- зовнішній огляд;

- очищення, підтяжка з’єднань;

- чистка контрольних електродів та газовипускних отворів пальника з демонтажем;

- налагодження меж спрацювання датчиків безпеки;

- налагодження автоматики керування роботою котла;

- налагодження пальників;

- перевірки на витік газу приладовим способом та обмилюванням;

- перевірка цілісності та функціонування з’єднань (електронних, механічних), імпульсних ліній, тощо;

- перевірка та ревізія газової арматури пальників;

- перевірка щільності газових клапанів;

- регламентні роботи, передбачені експлуатаційною документацією обладнання;

- усунення витоку газу (за потреби);

- перевірка спрацювання сигналізаторів газу та клапанів-відсікачів;

- вимірювання наявності/відсутності загазованості приміщень, шафи, де розташований вузол обліку газу на вміст метану;

- зчитування інформації баз даних коректора;

- формування звітів за спожитий газ за запитом Замовника;

- моніторинг працездатності перетворювачів тиску та температури;

- програмування параметрів користувача, конфігурації обладнання вузлів обліку газу;

- забезпечення зв’язком засобів дистанційної передачі даних (з боку вузла обліку);

- встановлення, оновлення програмного забезпечення на робочому місці замовника, пов’язаного зі зчитуванням даних та формуванням звітів за спожитий газ;

- вимірювання вмісту метану та окису вуглецю у повітрі котельної зали;

- вимірювання тиску газу у передбачених конструкцією точках газовикористовуючого обладнання, при необхідності – коригування (газопроводи низького тиску);

- вимірювання тиску повітря на горіння на пальнику котла НІКА та КВа-1,0Гн, при необхідності – коригування;

- діагностика, визначення технічного стану устаткування;

- демонтаж / монтаж устаткування або його комплектуючих, що вийшли з ладу;

- аварійний ремонт устаткування;

- перевірка спрацювання автоматики безпеки;

- інші заходи з утримання працездатності обладнання.

Виконання міжсезонного технічного обслуговування:

- перевірка на справність запірних пристроїв (кранів, засувок, вентилів), легкість їх ходу, щільність закриття, наявність мастила в сальниках, наявність витоків газу мильною емульсією;

- огляд газопроводів, газового обладнання, перевірка з’єднань на наявність витоків газу мильною емульсією та їх усунення;

- перевірка кріплення газопроводів;

- огляд робочих манометрів та звірка їх показів з контрольними;

- перевірка спрацювання сигналізаторів при вибухонебезпечних концентраціях природного газу контрольною сумішшю;

Виконавець повинен:

-	надавати послуги за графіком Замовника;

-	надати гарантію на ремонт не менше 12 місяців;

-	забезпечити присутність обслуговуючого персоналу на об’єкті при відновленні газопостачання у день та час призначений місцевим газорозподільним підприємством;

- організувати оперативне реагування на нештатну ситуацію в роботі обладнання та прибути на об’єкт за викликом Замовника у погоджений час, а у разі терміновості не пізніше ніж через 3 години (у робочі дні) та 6 годин (у вихідні та святкові дні). Кількість викликів для проведення обслуговування не обмежено без справляння окремої плати;

- прибути на котельню в опалювальний період для усунення аварійної ситуації та несправностей і налаштувати обладнання протягом 24 годин з моменту надходження відповідного сигналу;

-	забезпечити спрацювання автоматики захисту котлів при відхилені контрольованих параметрів від нормованих значень. Результати оформлюються відповідним актом на кожну одиницю обладнання після наочного приймання робіт представником замовника;

-	усунути несправності, виявлені при технічному обслуговуванні;

-	надати технічну допомогу Замовнику в питаннях, які стосуються експлуатації обладнання, навчання персоналу Замовника з питань експлуатації обладнання;

-	в межах аварійно-відновлювальних робіт вжити заходів з негайного відновлення працездатності обладнання шляхом постійної або тимчасової заміни комплектуючих вузла обліку газу, що вийшли з ладу;

-	при виявленні несправності невідкладно надати дефектний акт з подальшим узгодженням з Замовником ремонтних робіт;

-	одночасно з дефектним актом надати пропозиції та забезпечити постачання запасних частин на ринкових умовах;

-	повернути замінені деталі та комплектуючі.

Виконавець забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

- Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі ”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року № 1178;

- Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання, газових приладів та газового обладнання.

Уповноважена особа 				Оксана ГОНЧАРОВА